## ABRIL 2025
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2025-04-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.47 | 11 | 1.59 | 0.29 | AUSENTE
2025-04-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 12 | 1.15 | 0.28 | AUSENTE
2025-04-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.69 | 12 | 1.66 | 0.29 | AUSENTE
2025-04-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.19 | 13 | 1.57 | 0.24 | AUSENTE
2025-04-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.92 | 14 | 1.57 | 0.25 | AUSENTE
2025-04-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.5 | 13 | 1.9 | 0.23 | AUSENTE
2025-04-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | PP | PP | PP | PP | PP
2025-04-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | PP | PP | PP | PP | PP
2025-04-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.73 | 12 | 1.76 | 0.22 | AUSENTE
2025-04-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.28 | 13 | 1.62 | 0.24 | AUSENTE
2025-04-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8 | 13 | 1.42 | 0.21 | AUSENTE
2025-04-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.76 | 12 | 1.31 | 0.21 | AUSENTE
2025-04-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.93 | 5 | 0.91 | 0.21 | AUSENTE
2025-04-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.75 | 10 | 1.01 | 0.25 | AUSENTE
2025-04-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.7 | 8 | 0.892 | 0.24 | AUSENTE
2025-04-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.66 | 11 | 1.095 | 0.23 | AUSENTE
2025-04-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.9 | 5 | 0.84 | 0.25 | AUSENTE
2025-04-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.07 | 13 | 1.37 | 0.27 | AUSENTE
2025-04-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | PP | PP | PP | PP | PP
2025-04-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | PP | PP | PP | PP | PP
2025-04-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | PP | PP | PP | PP | PP
2025-04-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.72 | 12 | 1.04 | 0.26 | AUSENTE
2025-04-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.82 | 11 | 1.13 | 0.27 | AUSENTE
2025-04-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.76 | 10 | 1.05 | 0.25 | AUSENTE
2025-04-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.87 | 11 | 1.41 | 0.21 | AUSENTE
2025-04-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.77 | 7 | 1.47 | 0.22 | AUSENTE
2025-04-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.83 | 8 | 1.36 | 0.21 | AUSENTE
2025-04-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.7 | 7 | 1.19 | 0.37 | AUSENTE
2025-04-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.07 | 10 | 1.2 | 0.33 | AUSENTE
2025-04-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.63 | 11 | 0.9 | 0.36 | AUSENTE
2025-04-01 | HOSTAL | 6.64 | 8 | 2.98 | 0.75 | /
2025-04-02 | HOSTAL | 6.94 | 9 | 1.59 | 0.63 | /
2025-04-03 | HOSTAL | 7.22 | 14 | 2.38 | 0.55 | /
2025-04-04 | HOSTAL | 7.47 | 12 | 2.57 | 0.5 | /
2025-04-05 | HOSTAL | 6.79 | 9 | 2.29 | 0.69 | /
2025-04-06 | HOSTAL | 7.35 | 13 | 2.48 | 0.52 | /
2025-04-07 | HOSTAL | 7.07 | 11 | 2.38 | 0.61 | /
2025-04-08 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-09 | HOSTAL | 7.02 | 14 | 2.62 | 0.35 | /
2025-04-10 | HOSTAL | 7.85 | 12 | 3.06 | 0.62 | /
2025-04-11 | HOSTAL | 7.74 | 14 | 2.52 | 0.24 | /
2025-04-12 | HOSTAL | 7.54 | 13 | 2.73 | 0.4 | /
2025-04-13 | HOSTAL | 7.44 | 13 | 2.66 | 0.44 | /
2025-04-14 | HOSTAL | 7.22 | 14 | 2.12 | 0.3 | /
2025-04-15 | HOSTAL | 7.51 | 11 | 1.97 | 0.32 | /
2025-04-16 | HOSTAL | 8.05 | 12 | 1.52 | 0.34 | /
2025-04-17 | HOSTAL | 7.78 | 12 | 1.75 | 0.33 | /
2025-04-18 | HOSTAL | 7.64 | 12 | 1.84 | 0.32 | /
2025-04-19 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-20 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-21 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-22 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-23 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-24 | HOSTAL | 6.91 | 8 | 2.55 | 0.68 | /
2025-04-25 | HOSTAL | 7.1 | 9 | 5.62 | 0.45 | /
2025-04-26 | HOSTAL | 7.05 | 14 | 1.81 | 0.33 | /
2025-04-27 | HOSTAL | 7.15 | 13 | 1.43 | 0.63 | /
2025-04-28 | HOSTAL | 6.91 | 7 | 2.71 | 0.67 | /
2025-04-29 | HOSTAL | 6.96 | 10 | 0.84 | 0.57 | /
2025-04-30 | HOSTAL | 7.17 | 8 | 1.63 | 0.63 | /
2025-04-01 | TERMAL | 6.77 | 6 | 2.41 | 0.51 | /
2025-04-02 | TERMAL | 7.04 | 10 | 1.47 | 0.55 | /
2025-04-03 | TERMAL | 7.26 | 13 | 0.97 | 0.7 | /
2025-04-04 | TERMAL | 7.54 | 12 | 1.76 | 0.35 | /
2025-04-05 | TERMAL | 6.91 | 8 | 1.94 | 0.53 | /
2025-04-06 | TERMAL | 7.4 | 13 | 1.37 | 0.53 | /
2025-04-07 | TERMAL | 7.15 | 10 | 1.65 | 0.63 | /
2025-04-08 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-09 | TERMAL | 7.09 | 14 | 2.56 | 0.44 | /
2025-04-10 | TERMAL | 7.87 | 8 | 2.67 | 0.33 | /
2025-04-11 | TERMAL | 7.74 | 11 | 2.02 | 0.38 | /
2025-04-12 | TERMAL | 7.57 | 11 | 2.42 | 0.38 | /
2025-04-13 | TERMAL | 7.48 | 11 | 2.26 | 0.43 | /
2025-04-14 | TERMAL | 7.24 | 10 | 1.58 | 0.26 | /
2025-04-15 | TERMAL | 7.43 | 9 | 1.8 | 0.47 | /
2025-04-16 | TERMAL | 7.61 | 7 | 1.3 | 0.67 | /
2025-04-17 | TERMAL | 7.52 | 8 | 1.6 | 0.57 | /
2025-04-18 | TERMAL | 7.52 | 9 | 1.57 | 0.49 | /
2025-04-19 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-20 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-21 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-22 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-23 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-24 | TERMAL | 7.07 | 1 | 1.48 | 0.82 | /
2025-04-25 | TERMAL | 7.07 | 2 | 4.48 | 0.69 | /
2025-04-26 | TERMAL | 7.02 | 13 | 2.07 | 0.45 | /
2025-04-27 | TERMAL | 7.1 | 12 | 1.76 | 0.41 | /
2025-04-28 | TERMAL | 7.1 | 14 | 0.95 | 0.78 | /
2025-04-29 | TERMAL | 7.09 | 8 | 1.08 | 0.8 | /
2025-04-30 | TERMAL | 7.12 | 12 | 1.15 | 0.65 | /
2025-04-01 | TANGAMANGA | 6.85 | 12 | 2.42 | 0.44 | /
2025-04-02 | TANGAMANGA | 7.13 | 11 | 1.71 | 0.4 | /
2025-04-03 | TANGAMANGA | 7.2 | 13 | 1.74 | 0.45 | /
2025-04-04 | TANGAMANGA | 7.51 | 12 | 1.69 | 0.39 | /
2025-04-05 | TANGAMANGA | 6.99 | 12 | 2.07 | 0.42 | /
2025-04-06 | TANGAMANGA | 7.6 | 13 | 1.72 | 0.42 | /
2025-04-07 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-08 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-09 | TANGAMANGA | 7.21 | 9 | 1.74 | 0.55 | /
2025-04-10 | TANGAMANGA | 7.8 | 13 | 2.15 | 0.34 | /
2025-04-11 | TANGAMANGA | 7.64 | 13 | 2.27 | 0.33 | /
2025-04-12 | TANGAMANGA | 7.55 | 12 | 2.05 | 0.41 | /
2025-04-13 | TANGAMANGA | 7.56 | 12 | 1.99 | 0.41 | /
2025-04-14 | TANGAMANGA | 7.02 | 14 | 3.02 | 0.26 | /
2025-04-15 | TANGAMANGA | 7.51 | 14 | 2.11 | 0.29 | /
2025-04-16 | TANGAMANGA | 7.94 | 8 | 0.37 | 0.33 | /
2025-04-17 | TANGAMANGA | 7.73 | 11 | 1.24 | 0.31 | /
2025-04-18 | TANGAMANGA | 7.55 | 12 | 0.81 | 0.32 | /
2025-04-19 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-20 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-21 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-22 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-23 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-24 | TANGAMANGA | 7.11 | 13 | 1.59 | 0.48 | /
2025-04-25 | TANGAMANGA | 7.15 | 12 | 3.37 | 0.75 | /
2025-04-26 | TANGAMANGA | 7.09 | 15 | 10.1 | 0.5 | /
2025-04-27 | TANGAMANGA | 7.13 | 13 | 2.68 | 0.44 | /
2025-04-28 | TANGAMANGA | 7.1 | 9 | 1.37 | 0.33 | /
2025-04-29 | TANGAMANGA | 7.03 | 13 | 2.31 | 0.23 | /
2025-04-30 | TANGAMANGA | 7.09 | 13 | 1.3 | 0.45 | /
2025-04-01 | FILTROS | 6.8 | 5 | 1.94 | 0.61 | /
2025-04-02 | FILTROS | 6.99 | 4 | 2.05 | 0.6 | /
2025-04-03 | FILTROS | 7.16 | 8 | 1.6 | 0.58 | /
2025-04-04 | FILTROS | 7.56 | 5 | 2.05 | 0.49 | /
2025-04-05 | FILTROS | 6.9 | 5 | 2 | 0.61 | /
2025-04-06 | FILTROS | 7.36 | 7 | 1.83 | 0.54 | /
2025-04-07 | FILTROS | 7.13 | 6 | 1.91 | 0.57 | /
2025-04-08 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-09 | FILTROS | 7.05 | 1 | 2.6 | 0.5 | /
2025-04-10 | FILTROS | 7.85 | 10 | 2.82 | 0.51 | /
2025-04-11 | FILTROS | 7.66 | 13 | 2.28 | 0.33 | /
2025-04-12 | FILTROS | 7.52 | 8 | 2.57 | 0.44 | /
2025-04-13 | FILTROS | 7.44 | 8 | 2.44 | 0.47 | /
2025-04-14 | FILTROS | 7.12 | 6 | 1.51 | 0.31 | /
2025-04-15 | FILTROS | 7.47 | 9 | 1.52 | 0.33 | /
2025-04-16 | FILTROS | 7.88 | 2 | 1.45 | 0.25 | /
2025-04-17 | FILTROS | 7.68 | 6 | 1.49 | 0.29 | /
2025-04-18 | FILTROS | 7.78 | 4 | 1.47 | 0.27 | /
2025-04-19 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-20 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-21 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-22 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-23 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-24 | FILTROS | 7.05 | 5 | 0.9 | 0.94 | /
2025-04-25 | FILTROS | 7.1 | 10 | 3.05 | 0.82 | /
2025-04-26 | FILTROS | 7.15 | 9 | 2.37 | 0.73 | /
2025-04-27 | FILTROS | 7.12 | 7 | 1.07 | 0.66 | /
2025-04-28 | FILTROS | 7.09 | 3 | 1.97 | 0.47 | /
2025-04-29 | FILTROS | 6.92 | 3 | 2.42 | 0.34 | /
2025-04-30 | FILTROS | 7.13 | 2 | 0.88 | 0.42 | /
2025-04-01 | CORDILLERA | 6.8 | 1 | 1.05 | 0.55 | /
2025-04-02 | CORDILLERA | 6.98 | 2 | 0.55 | 0.59 | /
2025-04-03 | CORDILLERA | 7.18 | 6 | 0.7 | 0.52 | /
2025-04-04 | CORDILLERA | 7.38 | 5 | 0.51 | 0.34 | /
2025-04-05 | CORDILLERA | 6.89 | 2 | 0.8 | 0.57 | /
2025-04-06 | CORDILLERA | 7.28 | 6 | 0.61 | 0.43 | /
2025-04-07 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-08 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-09 | CORDILLERA | 7.14 | 13 | 1.99 | 0.35 | /
2025-04-10 | CORDILLERA | 7.85 | 7 | 1.56 | 0.33 | /
2025-04-11 | CORDILLERA | 7.64 | 1 | 0.76 | 0.43 | /
2025-04-12 | CORDILLERA | 7.54 | 7 | 1.44 | 0.37 | /
2025-04-13 | CORDILLERA | 7.49 | 7 | 1.24 | 0.38 | /
2025-04-14 | CORDILLERA | 7.19 | 2 | 0.66 | 0.34 | /
2025-04-15 | CORDILLERA | 7.37 | 7 | 0.56 | 0.39 | /
2025-04-16 | CORDILLERA | 8.07 | 2 | 0.47 | 0.26 | /
2025-04-17 | CORDILLERA | 7.72 | 5 | 0.52 | 0.33 | /
2025-04-18 | CORDILLERA | 7.9 | 4 | 0.5 | 0.3 | /
2025-04-19 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-20 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-21 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-22 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-23 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2025-04-24 | CORDILLERA | 7.23 | 5 | 2.17 | 0.21 | /
2025-04-25 | CORDILLERA | 7.18 | 2 | 1.03 | 0.95 | /
2025-04-26 | CORDILLERA | 7.11 | 7 | 0.59 | 0.69 | /
2025-04-27 | CORDILLERA | 7.07 | 4 | 0.92 | 0.64 | /
2025-04-28 | CORDILLERA | 7.07 | 6 | 0.78 | 0.3 | /
2025-04-29 | CORDILLERA | 7.09 | 6 | 1.26 | 0.41 | /
2025-04-30 | CORDILLERA | 7.21 | 5 | 0.89 | 0.5 | /
Nota:
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1