## FEBRERO 2026
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-02-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.99 | 7 | 1.19 | 0.24 | Ausente
2026-02-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.57 | 5 | 1.24 | 0.27 | Ausente
2026-02-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.36 | 9 | 1.08 | 0.59 | Ausente
2026-02-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.06 | 6 | 1 | 0.77 | Ausente
2026-02-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.14 | 11 | 0.95 | 0.32 | Ausente
2026-02-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.54 | 9 | 0.77 | 0.28 | Ausente
2026-02-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.98 | 9 | 0.93 | 0.24 | Ausente
2026-02-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.52 | 6 | 0.84 | 0.24 | Ausente
2026-02-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.36 | 8 | 0.67 | 0.26 | Ausente
2026-02-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.11 | 11 | 0.74 | 0.25 | Ausente
2026-02-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 9 | 0.77 | 0.25 | Ausente
2026-02-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 9 | 0.81 | 0.27 | Ausente
2026-02-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 12 | 1.06 | 0.25 | Ausente
2026-02-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.42 | 11 | 0.71 | 0.25 | Ausente
2026-02-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 8 | 0.77 | 0.37 | Ausente
2026-02-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.3 | 13 | 0.78 | 0.23 | Ausente
2026-02-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 10 | 0.62 | 0.25 | Ausente
2026-02-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.24 | 11 | 0.58 | 0.25 | Ausente
2026-02-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.61 | 9 | 0.69 | 0.25 | Ausente
2026-02-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.65 | 11 | 0.59 | 0.23 | Ausente
2026-02-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 11 | 0.58 | 0.23 | Ausente
2026-02-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.81 | 8 | 0.78 | 0.23 | Ausente
2026-02-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | \
2026-02-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | \
2026-02-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | \
2026-02-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | \
2026-02-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.84 | 11 | 0.83 | 0.24 | Ausente
2026-02-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.65 | 13 | 0.88 | 0.35 | Ausente
2026-02-01 | HOSTAL | 7 | 6 | 1.52 | 0.8 | \
2026-02-02 | HOSTAL | 7.1 | 4 | 0.84 | 0.7 | \
2026-02-03 | HOSTAL | 7.2 | 11 | 1.03 | 0.8 | \
2026-02-04 | HOSTAL | 6.9 | 4 | 1.13 | 0.8 | \
2026-02-05 | HOSTAL | 7 | 9 | 1.38 | 1.2 | \
2026-02-06 | HOSTAL | 7.1 | 5 | 1.08 | 1.1 | \
2026-02-07 | HOSTAL | 7.1 | 7 | 1.13 | 0.8 | \
2026-02-08 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 1.2 | 1 | \
2026-02-09 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 1.21 | 0.8 | \
2026-02-10 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 0.7 | 0.8 | \
2026-02-11 | HOSTAL | 7.2 | 10 | 0.69 | 0.9 | \
2026-02-12 | HOSTAL | 7.2 | 9 | 1.19 | 1.2 | \
2026-02-13 | HOSTAL | 7.1 | 10 | 1.26 | 1 | \
2026-02-14 | HOSTAL | 7.2 | 10 | 1.23 | 1.1 | \
2026-02-15 | HOSTAL | 7.2 | 8 | 0.87 | 0.8 | \
2026-02-16 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 1.17 | 1.31 | \
2026-02-17 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 0.72 | 1.29 | \
2026-02-18 | HOSTAL | 7.1 | 8 | 0.75 | 1.4 | \
2026-02-19 | HOSTAL | 7.1 | 9 | 0.74 | 1 | \
2026-02-20 | HOSTAL | 7.1 | 2 | 0.74 | 0.9 | \
2026-02-21 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 0.92 | 1.1 | \
2026-02-22 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 0.74 | 1.1 | \
2026-02-23 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-24 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-25 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-26 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-27 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-28 | HOSTAL | / | / | / | / | \
2026-02-01 | TERMAL | 7.2 | 9 | 0.98 | 1.1 | \
2026-02-02 | TERMAL | 7 | 11 | 0.98 | 0.9 | \
2026-02-03 | TERMAL | 7.1 | 3 | 1.39 | 1.1 | \
2026-02-04 | TERMAL | 7.3 | 4 | 1.26 | 1 | \
2026-02-05 | TERMAL | 7.1 | 12 | 1.23 | 0.8 | \
2026-02-06 | TERMAL | 7.1 | 4 | 1.15 | 0.8 | \
2026-02-07 | TERMAL | 7.1 | 8 | 1.21 | 1 | \
2026-02-08 | TERMAL | 7.2 | 7 | 1.12 | 0.9 | \
2026-02-09 | TERMAL | 7.2 | 11 | 1.13 | 0.6 | \
2026-02-10 | TERMAL | 7.2 | 2 | 0.73 | 1 | \
2026-02-11 | TERMAL | 7.2 | 6 | 0.78 | 1.1 | \
2026-02-12 | TERMAL | 7.3 | 6 | 0.89 | 1.2 | \
2026-02-13 | TERMAL | 7.2 | 1 | 0.97 | 1.3 | \
2026-02-14 | TERMAL | 7.3 | 4 | 0.93 | 1.3 | \
2026-02-15 | TERMAL | 7.2 | 6 | 0.88 | 0.9 | \
2026-02-16 | TERMAL | 7.2 | 5 | 0.95 | 1.28 | \
2026-02-17 | TERMAL | 7.2 | 8 | 0.72 | 0.36 | \
2026-02-18 | TERMAL | 7 | 4 | 0.75 | 0.4 | \
2026-02-19 | TERMAL | 7.2 | 6 | 0.99 | 1.2 | \
2026-02-20 | TERMAL | 7 | 3 | 0.68 | 0.9 | \
2026-02-21 | TERMAL | 7.2 | 6 | 0.85 | 0.85 | \
2026-02-22 | TERMAL | 7.1 | 4 | 0.81 | 0.83 | \
2026-02-23 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-24 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-25 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-26 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-27 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-28 | TERMAL | / | / | / | / | \
2026-02-01 | TANGAMANGA | 7.2 | 5 | 1.1 | 0.9 | \
2026-02-02 | TANGAMANGA | 7.1 | 7 | 0.3 | 0.6 | \
2026-02-03 | TANGAMANGA | 7.1 | 6 | 1.18 | 0.9 | \
2026-02-04 | TANGAMANGA | 7.1 | 5 | 1.1 | 1.4 | \
2026-02-05 | TANGAMANGA | 7.1 | 4 | 1.15 | 0.8 | \
2026-02-06 | TANGAMANGA | 7 | 6 | 1.42 | 0.9 | \
2026-02-07 | TANGAMANGA | 7.1 | 6 | 0.86 | 0.8 | \
2026-02-08 | TANGAMANGA | 7 | 5 | 1.22 | 1 | \
2026-02-09 | TANGAMANGA | 7.2 | 12 | 0.98 | 1.2 | \
2026-02-10 | TANGAMANGA | 7.6 | 1 | 0.95 | 1.1 | \
2026-02-11 | TANGAMANGA | 7 | 9 | 1.04 | 0.9 | \
2026-02-12 | TANGAMANGA | 7.4 | 8 | 1.04 | 1.2 | \
2026-02-13 | TANGAMANGA | 7.2 | 7 | 1.18 | 1 | \
2026-02-14 | TANGAMANGA | 7.3 | 8 | 1.11 | 1.1 | \
2026-02-15 | TANGAMANGA | 7.3 | 7 | 0.99 | 1.1 | \
2026-02-16 | TANGAMANGA | 7.3 | 8 | 1.12 | 0.26 | \
2026-02-17 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 0.85 | 0.38 | \
2026-02-18 | TANGAMANGA | 7 | 8 | 1.39 | 1 | \
2026-02-19 | TANGAMANGA | 7.2 | 5 | 1.18 | 1.4 | \
2026-02-20 | TANGAMANGA | 7.1 | 4 | 1.22 | 1.3 | \
2026-02-21 | TANGAMANGA | 7.3 | 7 | 0.99 | 0.6 | \
2026-02-22 | TANGAMANGA | 7.1 | 5 | 1.26 | 1.2 | \
2026-02-23 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-24 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-25 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-26 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-27 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-28 | TANGAMANGA | / | / | / | / | \
2026-02-01 | FILTROS | 7.1 | 4 | 1.85 | 1.2 | \
2026-02-02 | FILTROS | 6.9 | 5 | 0.37 | 0.7 | \
2026-02-03 | FILTROS | 6.9 | 4 | 0.97 | 0.8 | \
2026-02-04 | FILTROS | 7.1 | 2 | 1.32 | 0.8 | \
2026-02-05 | FILTROS | 6.9 | 10 | 0.93 | 1.2 | \
2026-02-06 | FILTROS | 7.2 | 1 | 1.13 | 1.2 | \
2026-02-07 | FILTROS | 7 | 4 | 1.06 | 0.9 | \
2026-02-08 | FILTROS | 7 | 4 | 1.13 | 1 | \
2026-02-09 | FILTROS | 7 | 10 | 1.1 | 0.6 | \
2026-02-10 | FILTROS | 7.3 | 7 | 1.4 | 0.5 | \
2026-02-11 | FILTROS | 7.2 | 3 | 1.42 | 0.5 | \
2026-02-12 | FILTROS | 7.3 | 6 | 1.39 | 0.6 | \
2026-02-13 | FILTROS | 7.1 | 3 | 1.1 | 1.1 | \
2026-02-14 | FILTROS | 7.2 | 5 | 1.25 | 0.9 | \
2026-02-15 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.31 | 0.5 | \
2026-02-16 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.09 | 0.66 | \
2026-02-17 | FILTROS | 7.2 | 2 | 0.84 | 0.4 | \
2026-02-18 | FILTROS | 7.3 | 6 | 0.84 | 0.5 | \
2026-02-19 | FILTROS | 7.3 | 6 | 0.81 | 0.6 | \
2026-02-20 | FILTROS | 7.2 | 5 | 0.64 | 1 | \
2026-02-21 | FILTROS | 7.2 | 5 | 1.08 | 0.5 | \
2026-02-22 | FILTROS | 7.3 | 6 | 0.76 | 0.7 | \
2026-02-23 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-24 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-25 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-26 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-27 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-28 | FILTROS | / | / | / | / | \
2026-02-01 | CORDILLERA | 7 | 3 | 1.62 | 0.6 | \
2026-02-02 | CORDILLERA | 7.1 | 4 | 1.11 | 1 | \
2026-02-03 | CORDILLERA | 7 | 2 | 0.96 | 0.9 | \
2026-02-04 | CORDILLERA | 7.2 | 12 | 1.04 | 1 | \
2026-02-05 | CORDILLERA | 7 | 1 | 1.07 | 1 | \
2026-02-06 | CORDILLERA | 7.1 | 5 | 1.13 | 1.2 | \
2026-02-07 | CORDILLERA | 7 | 3 | 1.23 | 0.8 | \
2026-02-08 | CORDILLERA | 7.1 | 6 | 1.08 | 1 | \
2026-02-09 | CORDILLERA | 7.5 | 10 | 2.55 | 1 | \
2026-02-10 | CORDILLERA | 7.3 | 2 | 0.98 | 1.1 | \
2026-02-11 | CORDILLERA | 7.2 | 6 | 0.89 | 1.2 | \
2026-02-12 | CORDILLERA | 7.2 | 9 | 0.9 | 1.2 | \
2026-02-13 | CORDILLERA | 7.3 | 8 | 0.97 | 0.6 | \
2026-02-14 | CORDILLERA | 7.3 | 9 | 0.94 | 0.9 | \
2026-02-15 | CORDILLERA | 7.3 | 6 | 1.47 | 1.1 | \
2026-02-16 | CORDILLERA | 7.2 | 6 | 0.89 | 0.27 | \
2026-02-17 | CORDILLERA | 7.2 | 4 | 0.79 | 0.53 | \
2026-02-18 | CORDILLERA | 7.2 | 8 | 0.78 | 0.5 | \
2026-02-19 | CORDILLERA | 7.2 | 3 | 0.71 | 0.8 | \
2026-02-20 | CORDILLERA | 7.1 | 11 | 0.66 | 1.4 | \
2026-02-21 | CORDILLERA | 7.2 | 5 | 1.05 | 0.6 | \
2026-02-22 | CORDILLERA | 7.2 | 7 | 0.72 | 0.9 | \
2026-02-23 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
2026-02-24 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
2026-02-25 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
2026-02-26 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
2026-02-27 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
2026-02-28 | CORDILLERA | / | / | / | / | \
(/): No se tienen datos, debido a la avería ocurrida en el CAD 43+425.
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1