## SEPTIEMBRE 2026
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-09-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.16 | 8 | 1.27 | 0.26 | AUSENTE
2026-09-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 12 | 1.3 | 0.23 | AUSENTE
2026-09-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | NM | NM | NM | NM | NM
2026-09-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 9 | 1.18 | 0.22 | AUSENTE
2026-09-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.25 | 9 | 0.81 | 0.26 | AUSENTE
2026-09-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.23 | 9 | 1.14 | 0.29 | AUSENTE
2026-09-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.25 | 10 | 1.28 | 0.26 | AUSENTE
2026-09-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.3 | 7 | 1.22 | 0.25 | AUSENTE
2026-09-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.29 | 9 | 1.37 | 0.24 | AUSENTE
2026-09-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.27 | 9 | 0.9 | 0.23 | AUSENTE
2026-09-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.27 | 10 | 1.13 | 0.23 | AUSENTE
2026-09-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.44 | 9 | 1.07 | 0.23 | AUSENTE
2026-09-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.31 | 9 | 1.16 | 0.28 | AUSENTE
2026-09-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 9 | 1.32 | 0.58 | AUSENTE
2026-09-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.11 | 11 | 1.44 | 0.2 | AUSENTE
2026-09-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.19 | 12 | 1.09 | 0.2 | AUSENTE
2026-09-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.12 | 12 | 1.24 | 0.2 | AUSENTE
2026-09-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 11 | 1.44 | 0.21 | AUSENTE
2026-09-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-09-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.16 | 9 | 1.03 | 0.2 | AUSENTE
2026-09-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.18 | 10 | 0.87 | 0.2 | AUSENTE
2026-09-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.22 | 8 | 1.36 | 0.24 | AUSENTE
2026-09-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 4 | 1.57 | 0.33 | AUSENTE
2026-09-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.19 | 7 | 1.58 | 0.39 | AUSENTE
2026-09-01 | HOSTAL | 7.8 | 5 | 1.08 | 1.44 | /
2026-09-02 | HOSTAL | 8 | 4 | 1.24 | 1.43 | /
2026-09-03 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-04 | HOSTAL | 8.3 | 9 | 2.22 | 0.96 | /
2026-09-05 | HOSTAL | 7.9 | 5 | 1.16 | 1.44 | /
2026-09-06 | HOSTAL | 8 | 6 | 1.51 | 1.28 | /
2026-09-07 | HOSTAL | 8 | 9 | 0.82 | 0.95 | /
2026-09-08 | HOSTAL | 7.9 | 9 | 0.91 | 0.87 | /
2026-09-09 | HOSTAL | 8.1 | 5 | 1.13 | 1.25 | /
2026-09-10 | HOSTAL | 8 | 1 | 1.16 | 1.38 | /
2026-09-11 | HOSTAL | 7.9 | 11 | 1.25 | 0.68 | /
2026-09-12 | HOSTAL | 8 | 9 | 0.87 | 0.91 | /
2026-09-13 | HOSTAL | 8 | 6 | 1.18 | 1.1 | /
2026-09-14 | HOSTAL | 8.1 | 7 | 0.88 | 0.7 | /
2026-09-15 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-16 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-17 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-18 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-19 | HOSTAL | 7.9 | 1 | 1.88 | 1.28 | /
2026-09-20 | HOSTAL | 7.8 | 3 | 1.75 | 1.25 | /
2026-09-21 | HOSTAL | 8.1 | 9 | 2.01 | 0.73 | /
2026-09-22 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-23 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-24 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-25 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-09-26 | HOSTAL | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-27 | HOSTAL | 8.2 | 4 | 2.28 | 0.95 | /
2026-09-28 | HOSTAL | 8.1 | 2 | 2.78 | 1.16 | /
2026-09-29 | HOSTAL | 8.2 | 3 | 2.53 | 1.06 | /
2026-09-30 | HOSTAL | 8.2 | 8 | 0.95 | 1.2 | /
2026-09-01 | TERMAL | 7.7 | 1 | 1.04 | 1.41 | /
2026-09-02 | TERMAL | 8.1 | 1 | 1.18 | 1.23 | /
2026-09-03 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-04 | TERMAL | 8.2 | 1 | 0.69 | 1.41 | /
2026-09-05 | TERMAL | 7.9 | 1 | 1.11 | 1.32 | /
2026-09-06 | TERMAL | 8 | 1 | 0.97 | 1.35 | /
2026-09-07 | TERMAL | 8 | 3 | 0.9 | 1.31 | /
2026-09-08 | TERMAL | 7.8 | 3 | 0.88 | 1.3 | /
2026-09-09 | TERMAL | 8 | 10 | 1.2 | 1.15 | /
2026-09-10 | TERMAL | 7.9 | 4 | 1.07 | 1.43 | /
2026-09-11 | TERMAL | 7.9 | 6 | 1.15 | 0.55 | /
2026-09-12 | TERMAL | 7.9 | 3 | 0.89 | 1.31 | /
2026-09-13 | TERMAL | 7.9 | 7 | 1.14 | 1.04 | /
2026-09-14 | TERMAL | 8 | 7 | 0.91 | 0.33 | /
2026-09-15 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-16 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-17 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-18 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-19 | TERMAL | 7.9 | 6 | 0.61 | 0.91 | /
2026-09-20 | TERMAL | 7.7 | 4 | 0.89 | 0.99 | /
2026-09-21 | TERMAL | 7.9 | 2 | 2.28 | 0.72 | /
2026-09-22 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-23 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-24 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-25 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-09-26 | TERMAL | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-27 | TERMAL | 7.9 | 9 | 0.89 | 1.14 | /
2026-09-28 | TERMAL | 8 | 13 | 2.72 | 0.37 | /
2026-09-29 | TERMAL | 8 | 11 | 1.81 | 0.76 | /
2026-09-30 | TERMAL | 7.7 | 5 | 0.76 | 0.3 | /
2026-09-01 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 0.79 | 1.08 | /
2026-09-02 | TANGAMANGA | 7.8 | 11 | 1.38 | 1.22 | /
2026-09-03 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-04 | TANGAMANGA | 7.8 | 11 | 1.7 | 0.91 | /
2026-09-05 | TANGAMANGA | 7.9 | 8 | 1.09 | 1.15 | /
2026-09-06 | TANGAMANGA | 7.8 | 9 | 1.29 | 1.07 | /
2026-09-07 | TANGAMANGA | 7.9 | 2 | 0.85 | 0.59 | /
2026-09-08 | TANGAMANGA | 7.7 | 4 | 0.88 | 0.63 | /
2026-09-09 | TANGAMANGA | 7.7 | 11 | 1.05 | 0.86 | /
2026-09-10 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 0.99 | 0.85 | /
2026-09-11 | TANGAMANGA | 7.9 | 6 | 0.97 | 0.86 | /
2026-09-12 | TANGAMANGA | 7.8 | 3 | 0.87 | 0.61 | /
2026-09-13 | TANGAMANGA | 7.8 | 7 | 1 | 0.86 | /
2026-09-14 | TANGAMANGA | 8 | 1 | 0.91 | 0.83 | /
2026-09-15 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-16 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-17 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-18 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-19 | TANGAMANGA | 7.9 | 2 | 0.89 | 0.66 | /
2026-09-20 | TANGAMANGA | 7.8 | 3 | 0.94 | 0.79 | /
2026-09-21 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.88 | 0.53 | /
2026-09-22 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-23 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-24 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-25 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-09-26 | TANGAMANGA | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-27 | TANGAMANGA | 7.8 | 1 | 2.36 | 0.82 | /
2026-09-28 | TANGAMANGA | 7.9 | 1 | 2.49 | 0.37 | /
2026-09-29 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 2.43 | 0.6 | /
2026-09-30 | TANGAMANGA | 8.4 | 6 | 0.95 | 0.65 | /
2026-09-01 | FILTROS | 8 | 6 | 0.96 | 1.32 | /
2026-09-02 | FILTROS | 7.8 | 1 | 1.03 | 0.98 | /
2026-09-03 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-04 | FILTROS | 7.8 | 4 | 1.28 | 1.22 | /
2026-09-05 | FILTROS | 7.9 | 4 | 1 | 1.15 | /
2026-09-06 | FILTROS | 7.9 | 4 | 1.09 | 1.17 | /
2026-09-07 | FILTROS | 7.8 | 4 | 1.21 | 0.72 | /
2026-09-08 | FILTROS | 7.6 | 6 | 0.82 | 1.06 | /
2026-09-09 | FILTROS | 7.8 | 4 | 0.72 | 1.4 | /
2026-09-10 | FILTROS | 8 | 4 | 0.99 | 0.96 | /
2026-09-11 | FILTROS | 8.4 | 1 | 1.27 | 0.84 | /
2026-09-12 | FILTROS | 7.7 | 5 | 1.02 | 0.89 | /
2026-09-13 | FILTROS | 8.1 | 3 | 0.99 | 1.07 | /
2026-09-14 | FILTROS | 7.8 | 4 | 0.93 | 0.75 | /
2026-09-15 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-16 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-17 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-18 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-19 | FILTROS | 8.2 | 2 | 0.71 | 0.6 | /
2026-09-20 | FILTROS | 8 | 3 | 0.85 | 0.86 | /
2026-09-21 | FILTROS | 8.4 | 2 | 0.87 | 0.22 | /
2026-09-22 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-23 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-24 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-25 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-09-26 | FILTROS | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-27 | FILTROS | 8 | 3 | 1.01 | 0.47 | /
2026-09-28 | FILTROS | 8.1 | 11 | 1.32 | 0.89 | /
2026-09-29 | FILTROS | 8 | 7 | 1.17 | 0.68 | /
2026-09-30 | FILTROS | 7.8 | 6 | 2.72 | 0.64 | /
2026-09-01 | CORDILLERA | 7.9 | 7 | 0.67 | 1.14 | /
2026-09-02 | CORDILLERA | 8 | 5 | 0.91 | 0.78 | /
2026-09-03 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-04 | CORDILLERA | 7.7 | 7 | 1.53 | 1.09 | /
2026-09-05 | CORDILLERA | 8 | 6 | 0.79 | 0.96 | /
2026-09-06 | CORDILLERA | 7.9 | 6 | 1.04 | 1 | /
2026-09-07 | CORDILLERA | 8 | 8 | 0.95 | 0.47 | /
2026-09-08 | CORDILLERA | 7.9 | 1 | 0.73 | 0.72 | /
2026-09-09 | CORDILLERA | 8.1 | 1 | 0.65 | 0.54 | /
2026-09-10 | CORDILLERA | 8.2 | 5 | 0.91 | 0.73 | /
2026-09-11 | CORDILLERA | 8 | 1 | 0.91 | 0.71 | /
2026-09-12 | CORDILLERA | 8 | 5 | 0.84 | 0.6 | /
2026-09-13 | CORDILLERA | 8.1 | 2 | 0.82 | 0.66 | /
2026-09-14 | CORDILLERA | 8 | 6 | 0.82 | 0.64 | /
2026-09-15 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-16 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-17 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-18 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-19 | CORDILLERA | 8 | 7 | 0.63 | 0.64 | /
2026-09-20 | CORDILLERA | 7.8 | 5 | 0.83 | 0.95 | /
2026-09-21 | CORDILLERA | 8.3 | 8 | 1.45 | 0.37 | /
2026-09-22 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-23 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-24 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-25 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-09-26 | CORDILLERA | NM | NM | NM | NM | /
2026-09-27 | CORDILLERA | 8.1 | 3 | 1.83 | 1.09 | /
2026-09-28 | CORDILLERA | 8.2 | 10 | 1.01 | 0.31 | /
2026-09-29 | CORDILLERA | 8.1 | 7 | 1.42 | 0.7 | /
2026-09-30 | CORDILLERA | 8.3 | 2 | 1.01 | 1.16 | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1