## DICIEMBRE 2025
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2025-12-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.45 | 10 | 1.25 | 0.42 | Ausente
2025-12-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.22 | 11 | 2.07 | 0.38 | Ausente
2025-12-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.03 | 10 | 1.35 | 0.35 | Ausente
2025-12-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.17 | 7 | 0.82 | 0.37 | Ausente
2025-12-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.4 | 8 | 1.15 | 0.33 | Ausente
2025-12-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 6 | 0.84 | 0.38 | Ausente
2025-12-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 9 | 1.21 | 0.7 | Ausente
2025-12-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.43 | 8 | 0.76 | 0.42 | Ausente
2025-12-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.42 | 8 | 1.17 | 0.38 | Ausente
2025-12-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 10 | 1.28 | 0.44 | Ausente
2025-12-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.38 | 9 | 1.27 | 0.41 | Ausente
2025-12-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 10 | 1.18 | 0.35 | Ausente
2025-12-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 8 | 1.07 | 0.33 | Ausente
2025-12-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.35 | 10 | 1.13 | 0.33 | Ausente
2025-12-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.53 | 9 | 1.1 | 0.3 | Ausente
2025-12-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.72 | 10 | 1.15 | 0.41 | Ausente
2025-12-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.66 | 8 | 1.14 | 0.33 | Ausente
2025-12-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.69 | 8 | 1.27 | 0.27 | Ausente
2025-12-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.72 | 6 | 1.42 | 0.33 | Ausente
2025-12-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.49 | 6 | 1.39 | 0.33 | Ausente
2025-12-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.57 | 8 | 1.65 | 0.31 | Ausente
2025-12-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.57 | 9 | 1.44 | 0.25 | Ausente
2025-12-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.62 | 10 | 1.36 | 0.39 | Ausente
2025-12-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.52 | 9 | 1.19 | 0.31 | Ausente
2025-12-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.72 | 12 | 1.26 | 0.32 | Ausente
2025-12-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.71 | 6 | 1.15 | 0.31 | Ausente
2025-12-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.86 | 9 | 1.23 | 0.36 | Ausente
2025-12-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.86 | 5 | 1.26 | 0.32 | Ausente
2025-12-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.2 | 10 | 1.27 | 0.46 | Ausente
2025-12-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.59 | 8 | 1.17 | 0.53 | Ausente
2025-12-31 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.22 | 10 | 1.2 | 0.39 | Ausente
2025-12-01 | HOSTAL | 7.2 | 11 | 1.25 | 1.2
2025-12-02 | HOSTAL | 7.1 | 8 | 0.94 | 0.8 | /
2025-12-03 | HOSTAL | 7.3 | 4 | 0.68 | 0.8 | /
2025-12-04 | HOSTAL | 6.9 | 10 | 1.32 | 1 | /
2025-12-05 | HOSTAL | 7 | 4 | 1.21 | 1.1 | /
2025-12-06 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 1.07 | 0.97 | /
2025-12-07 | HOSTAL | 7.2 | 10 | 1.1 | 1 | /
2025-12-08 | HOSTAL | 7.1 | 8 | 0.66 | 1 | /
2025-12-09 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 1.08 | 1 | /
2025-12-10 | HOSTAL | 7.2 | 4 | 1.22 | 0.5 | /
2025-12-11 | HOSTAL | 7.1 | 12 | 1.56 | 0.7 | /
2025-12-12 | HOSTAL | 7 | 3 | 1.26 | 0.6 | /
2025-12-13 | HOSTAL | 7.1 | 7 | 0.87 | 1 | /
2025-12-14 | HOSTAL | 7.1 | 6 | 1.35 | 0.6 | /
2025-12-15 | HOSTAL | 7 | 11 | 1.18 | 0.7 | /
2025-12-16 | HOSTAL | 7 | 6 | 1 | 0.6 | /
2025-12-17 | HOSTAL | 7 | 7 | 1.05 | 0.9 | /
2025-12-18 | HOSTAL | 7.1 | 7 | 1.23 | 1.1 | /
2025-12-19 | HOSTAL | 7.1 | 10 | 1.35 | 0.8 | /
2025-12-20 | HOSTAL | 7.1 | 8 | 1.21 | 0.9 | /
2025-12-21 | HOSTAL | 7.1 | 11 | 1.13 | 0.7 | /
2025-12-22 | HOSTAL | 7.1 | 8 | 1.21 | 1 | /
2025-12-23 | HOSTAL | 7.2 | 9 | 1.45 | 0.6 | /
2025-12-24 | HOSTAL | 7.3 | 8 | 1.59 | 0.8 | /
2025-12-25 | HOSTAL | 7.2 | 8 | 1.42 | 0.8 | /
2025-12-26 | HOSTAL | 7.2 | 11 | 1.37 | 0.9 | /
2025-12-27 | HOSTAL | 7.2 | 8 | 1.33 | 0.8 | /
2025-12-28 | HOSTAL | 7.1 | 10 | 1.46 | 0.9 | /
2025-12-29 | HOSTAL | 7.2 | 2 | 1.16 | 0.77 | /
2025-12-30 | HOSTAL | 7.2 | 3 | 1.4 | 0.78 | /
2025-12-31 | HOSTAL | 7.1 | 7 | 1.4 | 0.7
2025-12-01 | TERMAL | 7.3 | 2 | 1.18 | 0.9 | /
2025-12-02 | TERMAL | 7.3 | 5 | 0.99 | 0.7 | /
2025-12-03 | TERMAL | 7.4 | 9 | 0.73 | 0.9 | /
2025-12-04 | TERMAL | 7.1 | 5 | 1.38 | 0.4 | /
2025-12-05 | TERMAL | 7 | 4 | 1.52 | 0.8 | /
2025-12-06 | TERMAL | 7.2 | 6 | 1.21 | 0.7 | /
2025-12-07 | TERMAL | 7.3 | 4 | 1.09 | 0.8 | /
2025-12-08 | TERMAL | 7.1 | 10 | 1.55 | 0.7 | /
2025-12-09 | TERMAL | 6.9 | 9 | 1.22 | 0.6 | /
2025-12-10 | TERMAL | 7.1 | 11 | 1.25 | 0.7 | /
2025-12-11 | TERMAL | 7.4 | 6 | 1.24 | 0.9 | /
2025-12-12 | TERMAL | 7.3 | 5 | 1.88 | 1 | /
2025-12-13 | TERMAL | 7 | 10 | 1.39 | 0.7 | /
2025-12-14 | TERMAL | 7.3 | 7 | 1.46 | 0.9 | /
2025-12-15 | TERMAL | 6.9 | 3 | 1.2 | 1.1 | /
2025-12-16 | TERMAL | 7.2 | 5 | 1.06 | 0.9 | /
2025-12-17 | TERMAL | 7.1 | 5 | 1.08 | 0.9 | /
2025-12-18 | TERMAL | 7 | 3 | 1.2 | 1 | /
2025-12-19 | TERMAL | 7.3 | 12 | 1.79 | 0.9 | /
2025-12-20 | TERMAL | 7.1 | 7 | 1.36 | 0.7 | /
2025-12-21 | TERMAL | 7.1 | 8 | 1.35 | 0.9 | /
2025-12-22 | TERMAL | 7.2 | 5 | 1.58 | 1.4 | /
2025-12-23 | TERMAL | 7.3 | 8 | 2.24 | 1.3 | /
2025-12-24 | TERMAL | 7.3 | 10 | 1.97 | 0.9 | /
2025-12-25 | TERMAL | 7.3 | 8 | 1.93 | 1.2 | /
2025-12-26 | TERMAL | 7.4 | 8 | 1.35 | 0.8 | /
2025-12-27 | TERMAL | 7.3 | 7 | 1.93 | 1.35 | /
2025-12-28 | TERMAL | 7.3 | 9 | 1.64 | 1 | /
2025-12-29 | TERMAL | 7.2 | 9 | 1.27 | 0.6 | /
2025-12-30 | TERMAL | 7.1 | 9 | 1.33 | 0.39 | /
2025-12-31 | TERMAL | 7.1 | 9 | 1.54 | 1.02
2025-12-01 | TANGAMANGA | 7.3 | 3 | 0.85 | 0.8 | /
2025-12-02 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 1.13 | 0.9 | /
2025-12-03 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 0.8 | 0.6 | /
2025-12-04 | TANGAMANGA | 7.2 | 9 | 0.81 | 0.8 | /
2025-12-05 | TANGAMANGA | 7.1 | 5 | 1.66 | 0.7 | /
2025-12-06 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 1.09 | 0.7 | /
2025-12-07 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 0.99 | 0.85 | /
2025-12-08 | TANGAMANGA | 7.2 | 8 | 1.53 | 0.8 | /
2025-12-09 | TANGAMANGA | 7.1 | 1 | 1.05 | 0.9 | /
2025-12-10 | TANGAMANGA | 7.2 | 5 | 1.2 | 0.9 | /
2025-12-11 | TANGAMANGA | 7 | 7 | 0.97 | 1.1 | /
2025-12-12 | TANGAMANGA | 7.2 | 9 | 1.42 | 1 | /
2025-12-13 | TANGAMANGA | 7.2 | 5 | 1.29 | 0.9 | /
2025-12-14 | TANGAMANGA | 7.1 | 7 | 1.2 | 1 | /
2025-12-15 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 0.9 | 0.9 | /
2025-12-16 | TANGAMANGA | 7 | 5 | 0.94 | 0.9 | /
2025-12-17 | TANGAMANGA | 7.1 | 8 | 1 | 0.7 | /
2025-12-18 | TANGAMANGA | 7.2 | 3 | 1 | 0.7 | /
2025-12-19 | TANGAMANGA | 7.1 | 10 | 1.28 | 1.1 | /
2025-12-20 | TANGAMANGA | 7.1 | 7 | 1.09 | 1 | /
2025-12-21 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 1.13 | 0.8 | /
2025-12-22 | TANGAMANGA | 7 | 11 | 1.24 | 1.1 | /
2025-12-23 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 1.25 | 0.8 | /
2025-12-24 | TANGAMANGA | 7.2 | 5 | 1.65 | 1 | /
2025-12-25 | TANGAMANGA | 7.2 | 7 | 1.38 | 0.97 | /
2025-12-26 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 1.25 | 0.8 | /
2025-12-27 | TANGAMANGA | 7.2 | 8 | 1.38 | 1 | /
2025-12-28 | TANGAMANGA | 7.3 | 6 | 1.43 | 0.9 | /
2025-12-29 | TANGAMANGA | 7.3 | 4 | 1.17 | 1.06 | /
2025-12-30 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 1.35 | 1.02 | /
2025-12-31 | TANGAMANGA | 7.2 | 6 | 1.3 | 1.08
2025-12-01 | FILTROS | 7.4 | 8 | 0.95 | 0.7 | /
2025-12-02 | FILTROS | 7.2 | 9 | 1.25 | 0.9 | /
2025-12-03 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.14 | 0.9 | /
2025-12-04 | FILTROS | 7.3 | 7 | 1.24 | 0.9 | /
2025-12-05 | FILTROS | 7 | 6 | 1.3 | 0.9 | /
2025-12-06 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.23 | 0.9 | /
2025-12-07 | FILTROS | 7.3 | 9 | 1.1 | 0.8 | /
2025-12-08 | FILTROS | 7.3 | 9 | 2.39 | 0.6 | /
2025-12-09 | FILTROS | 7.1 | 5 | 1 | 1 | /
2025-12-10 | FILTROS | 7.5 | 1 | 1.1 | 1 | /
2025-12-11 | FILTROS | 7.1 | 8 | 1.14 | 1 | /
2025-12-12 | FILTROS | 7.2 | 10 | 1.13 | 0.7 | /
2025-12-13 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.7 | 0.8 | /
2025-12-14 | FILTROS | 7.3 | 6 | 1.12 | 0.9 | /
2025-12-15 | FILTROS | 6.9 | 5 | 1.07 | 0.5 | /
2025-12-16 | FILTROS | 7 | 4 | 1.03 | 1.1 | /
2025-12-17 | FILTROS | 7 | 2 | 1.1 | 0.8 | /
2025-12-18 | FILTROS | 7 | 7 | 1.34 | 0.4 | /
2025-12-19 | FILTROS | 7.3 | 7 | 1.18 | 1 | /
2025-12-20 | FILTROS | 7.1 | 5 | 1.21 | 0.6 | /
2025-12-21 | FILTROS | 7.1 | 6 | 1.3 | 0.8 | /
2025-12-22 | FILTROS | 7.2 | 8 | 1.09 | 0.6 | /
2025-12-23 | FILTROS | 7.3 | 8 | 1.67 | 1.1 | /
2025-12-24 | FILTROS | 7.2 | 7 | 1.41 | 0.7 | /
2025-12-25 | FILTROS | 7.2 | 8 | 1.39 | 0.8 | /
2025-12-26 | FILTROS | 7.1 | 2 | 1.4 | 0.9 | /
2025-12-27 | FILTROS | 7.2 | 8 | 1.38 | 0.8 | /
2025-12-28 | FILTROS | 7.1 | 5 | 1.4 | 0.9 | /
2025-12-29 | FILTROS | 7.1 | 6 | 1.58 | 0.5 | /
2025-12-30 | FILTROS | 7.2 | 8 | 1.28 | 0.55 | /
2025-12-31 | FILTROS | 7.1 | 9 | 1.22 | 0.78
2024-12-01 | CORDILLERA | 7.6 | 2 | 0.91 | 1.2 | /
2024-12-02 | CORDILLERA | 7.3 | 6 | 1.17 | 1 | /
2024-12-03 | CORDILLERA | 7.2 | 6 | 0.89 | 0.8 | /
2024-12-04 | CORDILLERA | 7.1 | 6 | 0.96 | 0.7 | /
2024-12-05 | CORDILLERA | 7 | 7 | 1.07 | 0.7 | /
2024-12-06 | CORDILLERA | 7.1 | 6 | 0.97 | 0.73 | /
2024-12-07 | CORDILLERA | 7.5 | 4 | 1.04 | 1.1 | /
2024-12-08 | CORDILLERA | 7 | 1 | 1.98 | 0.8 | /
2024-12-09 | CORDILLERA | 7 | 4 | 0.96 | 0.9 | /
2024-12-10 | CORDILLERA | 7.5 | 9 | 1.26 | 1 | /
2024-12-11 | CORDILLERA | 7.1 | 13 | 1.09 | 0.7 | /
2024-12-12 | CORDILLERA | 7.1 | 7 | 1.15 | 0.5 | /
2024-12-13 | CORDILLERA | 7 | 3 | 1.47 | 0.9 | /
2024-12-14 | CORDILLERA | 7.2 | 10 | 1.17 | 0.73 | /
2024-12-15 | CORDILLERA | 7.2 | 4 | 1.14 | 0.8 | /
2024-12-16 | CORDILLERA | 7.2 | 6 | 1.02 | 0.9 | /
2024-12-17 | CORDILLERA | 7.1 | 2 | 1.17 | 0.8 | /
2024-12-18 | CORDILLERA | 7.2 | 7 | 1.14 | 0.6 | /
2024-12-19 | CORDILLERA | 7.2 | 9 | 1 | 0.8 | /
2024-12-20 | CORDILLERA | 7.2 | 5 | 1.1 | 0.7 | /
2024-12-21 | CORDILLERA | 7.1 | 6 | 1.26 | 0.8 | /
2024-12-22 | CORDILLERA | 7.4 | 1 | 1.21 | 1.2 | /
2024-12-23 | CORDILLERA | 7.3 | 3 | 1.16 | 0.5 | /
2024-12-24 | CORDILLERA | 7.2 | 4 | 1.56 | 1.2 | /
2024-12-25 | CORDILLERA | 7.3 | 3 | 1.31 | 1 | /
2024-12-26 | CORDILLERA | 7.4 | 5 | 1.45 | 0.6 | /
2024-12-27 | CORDILLERA | 7.3 | 3 | 1.19 | 1 | /
2024-12-28 | CORDILLERA | 7.3 | 4 | 1.44 | 0.8 | /
2024-12-29 | CORDILLERA | 7.3 | 2 | 1.14 | 1.28 | /
2024-12-30 | CORDILLERA | 7.2 | 5 | 1.34 | 0.89 | /
|  | 7.2 | 3 | 1.42 | 0.99
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1