## MAYO 2026
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-05-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.62 | 10 | 1.36 | 0.46 | Ausente
2026-05-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.4 | 6 | 0.96 | 0.28 | Ausente
2026-05-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.3 | 5 | 1.18 | 0.39 | Ausente
2026-05-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.44 | 6 | 1.37 | 0.54 | Ausente
2026-05-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.46 | 8 | 1.34 | 0.63 | Ausente
2026-05-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.53 | 7 | 1.04 | 0.69 | Ausente
2026-05-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.43 | 5 | 1.05 | 0.71 | Ausente
2026-05-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.36 | 8 | 1.35 | 0.7 | Ausente
2026-05-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 6 | 1.65 | 0.6 | Ausente
2026-05-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.82 | 6 | 1.5 | 0.57 | Ausente
2026-05-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.78 | 7 | 1.7 | 0.62 | Ausente
2026-05-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.81 | 8 | 1.35 | 0.49 | Ausente
2026-05-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8 | 11 | 2.12 | 0.39 | Ausente
2026-05-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.94 | 7 | 1.66 | 0.35 | Ausente
2026-05-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.22 | 7 | 1.64 | 0.33 | Ausente
2026-05-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.13 | 11 | 1.71 | 0.34 | Ausente
2026-05-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.3 | 10 | 1.41 | 0.38 | Ausente
2026-05-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.01 | 8 | 1.74 | 0.36 | Ausente
2026-05-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.3 | 10 | 1.38 | 0.4 | Ausente
2026-05-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.29 | 8 | 1.83 | 0.53 | Ausente
2026-05-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.12 | 7 | 1.43 | 0.52 | Ausente
2026-05-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.08 | 9 | 1.14 | 0.42 | Ausente
2026-05-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.31 | 10 | 1.04 | 0.34 | Ausente
2026-05-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.93 | 9 | 0.96 | 0.36 | Ausente
2026-05-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8 | 6 | 1.02 | 0.38 | Ausente
2026-05-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.91 | 7 | 1.1 | 0.33 | Ausente
2026-05-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.87 | 6 | 1.18 | 0.42 | Ausente
2026-05-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.84 | 7 | 0.88 | 0.45 | Ausente
2026-05-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.8 | 8 | 1.03 | 0.46 | Ausente
2026-05-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-05-31 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-05-01 | HOSTAL | 7.4 | 6 | 0.96 | 1.23 | /
2026-05-02 | HOSTAL | 7.3 | 6 | 1.79 | 1.08 | /
2026-05-03 | HOSTAL | 7.4 | 5 | 1.43 | 0.79 | /
2026-05-04 | HOSTAL | 7.4 | 6 | 1.03 | 0.65 | /
2026-05-05 | HOSTAL | 7.4 | 8 | 1.82 | 0.5 | /
2026-05-06 | HOSTAL | 7.8 | 1 | 1.48 | 0.68 | /
2026-05-07 | HOSTAL | 7.3 | 8 | 1.34 | 0.84 | /
2026-05-08 | HOSTAL | 7.3 | 4 | 1.25 | 1.39 | /
2026-05-09 | HOSTAL | 7.4 | 6 | 1.3 | 0.94 | /
2026-05-10 | HOSTAL | 7.5 | 5 | 1.47 | 0.85 | /
2026-05-11 | HOSTAL | 7.5 | 12 | 1.5 | 0.56 | /
2026-05-12 | HOSTAL | 7.8 | 6 | 2.07 | 0.7 | /
2026-05-13 | HOSTAL | 7.7 | 4 | 1.74 | 1.23 | /
2026-05-14 | HOSTAL | 7.7 | 4 | 1.82 | 1.05 | /
2026-05-15 | HOSTAL | 7.8 | 7 | 1.93 | 1.15 | /
2026-05-16 | HOSTAL | 7.6 | 8 | 1.7 | 0.7 | /
2026-05-17 | HOSTAL | 7.7 | 5 | 1.8 | 1.1 | /
2026-05-18 | HOSTAL | 8.1 | 6 | 1.72 | 0.46 | /
2026-05-19 | HOSTAL | 8.2 | 7 | 1.54 | 0.38 | /
2026-05-20 | HOSTAL | 7.9 | 5 | 1.32 | 0.69 | /
2026-05-21 | HOSTAL | 7.8 | 6 | 1.71 | 1.26 | /
2026-05-22 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.74 | 1.46 | /
2026-05-23 | HOSTAL | 8.1 | 6 | 1.53 | 0.51 | /
2026-05-24 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.73 | 1.36 | /
2026-05-25 | HOSTAL | 8.4 | 5 | 0.99 | 0.46 | /
2026-05-26 | HOSTAL | 8.1 | 6 | 1.22 | 0.41 | /
2026-05-27 | HOSTAL | 7.7 | 8 | 0.98 | 0.36 | /
2026-05-28 | HOSTAL | 7.8 | 4 | 1.13 | 0.5 | /
2026-05-29 | HOSTAL | 7.9 | 10 | 1.02 | 0.36 | /
2026-05-30 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-05-31 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-05-01 | TERMAL | 7.5 | 5 | 1.06 | 1.12 | /
2026-05-02 | TERMAL | 7.4 | 7 | 1.85 | 1.09 | /
2026-05-03 | TERMAL | 7.3 | 5 | 1.53 | 0.86 | /
2026-05-04 | TERMAL | 7.4 | 7 | 1.05 | 0.31 | /
2026-05-05 | TERMAL | 7.4 | 6 | 1.09 | 0.98 | /
2026-05-06 | TERMAL | 7.7 | 5 | 1.49 | 0.5 | /
2026-05-07 | TERMAL | 7.8 | 1 | 1.47 | 1.34 | /
2026-05-08 | TERMAL | 7.8 | 8 | 1.34 | 0.33 | /
2026-05-09 | TERMAL | 7.4 | 6 | 1.37 | 0.8 | /
2026-05-10 | TERMAL | 7.7 | 5 | 1.35 | 0.9 | /
2026-05-11 | TERMAL | 7.6 | 3 | 1.52 | 0.57 | /
2026-05-12 | TERMAL | 7.7 | 9 | 2.26 | 0.66 | /
2026-05-13 | TERMAL | 7.7 | 4 | 1.59 | 0.81 | /
2026-05-14 | TERMAL | 7.8 | 6 | 1.94 | 0.8 | /
2026-05-15 | TERMAL | 7.9 | 8 | 1.89 | 0.69 | /
2026-05-16 | TERMAL | 7.7 | 6 | 1.7 | 0.7 | /
2026-05-17 | TERMAL | 7.8 | 6 | 1.8 | 0.8 | /
2026-05-18 | TERMAL | 7.8 | 5 | 1.63 | 0.5 | /
2026-05-19 | TERMAL | 7.9 | 5 | 1.43 | 0.84 | /
2026-05-20 | TERMAL | 8.3 | 3 | 1.4 | 1.11 | /
2026-05-21 | TERMAL | 8 | 5 | 1.44 | 0.95 | /
2026-05-22 | TERMAL | 8.1 | 5 | 1.87 | 1.16 | /
2026-05-23 | TERMAL | 8 | 4 | 1.49 | 0.82 | /
2026-05-24 | TERMAL | 8.1 | 5 | 1.66 | 1.06 | /
2026-05-25 | TERMAL | 8.1 | 2 | 1.15 | 0.95 | /
2026-05-26 | TERMAL | 8.2 | 5 | 1.01 | 0.84 | /
2026-05-27 | TERMAL | 7.9 | 7 | 1.07 | 0.73 | /
2026-05-28 | TERMAL | 8 | 11 | 1.42 | 0.78 | /
2026-05-29 | TERMAL | 7.7 | 8 | 1.49 | 0.69 | /
2026-05-30 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-05-31 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-05-01 | TANGAMANGA | 7.4 | 8 | 1.22 | 1.14 | /
2026-05-02 | TANGAMANGA | 7.4 | 12 | 2.08 | 1.01 | /
2026-05-03 | TANGAMANGA | 7.4 | 9 | 1.6 | 0.9 | /
2026-05-04 | TANGAMANGA | 7.4 | 7 | 1.3 | 1 | /
2026-05-05 | TANGAMANGA | 7.4 | 5 | 1.06 | 0.47 | /
2026-05-06 | TANGAMANGA | 7.9 | 3 | 1.38 | 0.74 | /
2026-05-07 | TANGAMANGA | 7.7 | 3 | 1.76 | 1.24 | /
2026-05-08 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 1.63 | 0.64 | /
2026-05-09 | TANGAMANGA | 7.4 | 9 | 1.55 | 1.01 | /
2026-05-10 | TANGAMANGA | 7.7 | 4 | 1.46 | 0.77 | /
2026-05-11 | TANGAMANGA | 7.8 | 5 | 1.28 | 0.43 | /
2026-05-12 | TANGAMANGA | 7.9 | 6 | 1.2 | 0.99 | /
2026-05-13 | TANGAMANGA | 7.9 | 7 | 1.74 | 1.23 | /
2026-05-14 | TANGAMANGA | 7.8 | 6 | 1.91 | 0.49 | /
2026-05-15 | TANGAMANGA | 8 | 2 | 2.33 | 0.59 | /
2026-05-16 | TANGAMANGA | 7.8 | 5 | 1.3 | 0.7 | /
2026-05-17 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 2 | 0.8 | /
2026-05-18 | TANGAMANGA | 8.3 | 10 | 1.75 | 0.34 | /
2026-05-19 | TANGAMANGA | 8.4 | 7 | 1.85 | 0.76 | /
2026-05-20 | TANGAMANGA | 7.7 | 7 | 1.19 | 0.74 | /
2026-05-21 | TANGAMANGA | 8.1 | 8 | 1.52 | 1.28 | /
2026-05-22 | TANGAMANGA | 8.2 | 9 | 1.83 | 0.51 | /
2026-05-23 | TANGAMANGA | 8.1 | 8 | 1.6 | 0.61 | /
2026-05-24 | TANGAMANGA | 8.2 | 9 | 1.68 | 0.9 | /
2026-05-25 | TANGAMANGA | 7.9 | 9 | 1.21 | 0.63 | /
2026-05-26 | TANGAMANGA | 7.9 | 7 | 1.21 | 0.43 | /
2026-05-27 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 1.98 | 1.01 | /
2026-05-28 | TANGAMANGA | 7.8 | 6 | 1.25 | 0.91 | /
2026-05-29 | TANGAMANGA | 8.2 | 9 | 1.8 | 0.65 | /
2026-05-30 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-05-31 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-05-01 | FILTROS | 7.3 | 5 | 1.014 | 0.78 | /
2026-05-02 | FILTROS | 7.3 | 3 | 1.77 | 0.75 | /
2026-05-03 | FILTROS | 7.4 | 5 | 1.51 | 0.77 | /
2026-05-04 | FILTROS | 7.3 | 5 | 1.38 | 0.45 | /
2026-05-05 | FILTROS | 7.3 | 4 | 1.13 | 1.32 | /
2026-05-06 | FILTROS | 7.9 | 1 | 1.12 | 1.46 | /
2026-05-07 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.42 | 1.5 | /
2026-05-08 | FILTROS | 7.9 | 4 | 1.71 | 0.91 | /
2026-05-09 | FILTROS | 7.3 | 5 | 1.42 | 0.69 | /
2026-05-10 | FILTROS | 7.8 | 3 | 1.35 | 1.3 | /
2026-05-11 | FILTROS | 7.6 | 7 | 1.22 | 1.05 | /
2026-05-12 | FILTROS | 7.8 | 2 | 1.44 | 0.98 | /
2026-05-13 | FILTROS | 7.8 | 11 | 1.78 | 1.34 | /
2026-05-14 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.64 | 0.89 | /
2026-05-15 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.68 | 0.58 | /
2026-05-16 | FILTROS | 7.7 | 4 | 1.3 | 1.1 | /
2026-05-17 | FILTROS | 7.9 | 6 | 1.7 | 0.9 | /
2026-05-18 | FILTROS | 8.1 | 6 | 1.91 | 0.66 | /
2026-05-19 | FILTROS | 8.2 | 4 | 1.73 | 0.93 | /
2026-05-20 | FILTROS | 7.9 | 6 | 1.25 | 0.86 | /
2026-05-21 | FILTROS | 7.9 | 2 | 2.08 | 1.37 | /
2026-05-22 | FILTROS | 8.3 | 7 | 1.74 | 0.84 | /
2026-05-23 | FILTROS | 8.1 | 5 | 1.63 | 0.82 | /
2026-05-24 | FILTROS | 8.1 | 5 | 1.91 | 1.11 | /
2026-05-25 | FILTROS | 7.9 | 8 | 1.32 | 1.16 | /
2026-05-26 | FILTROS | 8.3 | 8 | 1.84 | 0.99 | /
2026-05-27 | FILTROS | 8 | 4 | 1.33 | 1.27 | /
2026-05-28 | FILTROS | 8.1 | 4 | 1.19 | 1.13 | /
2026-05-29 | FILTROS | 8.1 | 4 | 1.69 | 1.3 | /
2026-05-30 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-05-31 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-05-01 | CORDILLERA | 7.3 | 7 | 1 | 1.08 | /
2026-05-02 | CORDILLERA | 7.3 | 6 | 1.34 | 1.1 | /
2026-05-03 | CORDILLERA | 7.4 | 4 | 1.22 | 0.88 | /
2026-05-04 | CORDILLERA | 7.3 | 9 | 1.36 | 0.77 | /
2026-05-05 | CORDILLERA | 7.3 | 3 | 1 | 0.39 | /
2026-05-06 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 0.85 | 0.79 | /
2026-05-07 | CORDILLERA | 7.9 | 2 | 1.13 | 0.84 | /
2026-05-08 | CORDILLERA | 7.9 | 4 | 1.71 | 0.91 | /
2026-05-09 | CORDILLERA | 7.3 | 7 | 1.23 | 0.96 | /
2026-05-10 | CORDILLERA | 7.8 | 3 | 1.17 | 0.73 | /
2026-05-11 | CORDILLERA | 7.7 | 3 | 0.99 | 0.95 | /
2026-05-12 | CORDILLERA | 7.9 | 4 | 0.98 | 0.88 | /
2026-05-13 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.78 | 1.34 | /
2026-05-14 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.21 | 1.2 | /
2026-05-15 | CORDILLERA | 8.2 | 5 | 1.03 | 0.53 | /
2026-05-16 | CORDILLERA | 7.8 | 3 | 1 | 0.9 | /
2026-05-17 | CORDILLERA | 8 | 4 | 1.3 | 1 | /
2026-05-18 | CORDILLERA | 8 | 8 | 1.23 | 0.39 | /
2026-05-19 | CORDILLERA | 8.1 | 7 | 1.42 | 0.31 | /
2026-05-20 | CORDILLERA | 8.2 | 2 | 1.11 | 1.06 | /
2026-05-21 | CORDILLERA | 8.2 | 6 | 1.2 | 1.08 | /
2026-05-22 | CORDILLERA | 8.2 | 5 | 1.45 | 0.91 | /
2026-05-23 | CORDILLERA | 8.1 | 6 | 1.25 | 0.59 | /
2026-05-24 | CORDILLERA | 8.2 | 6 | 1.33 | 1 | /
2026-05-25 | CORDILLERA | 7.8 | 6 | 1.16 | 0.81 | /
2026-05-26 | CORDILLERA | 8.3 | 4 | 1 | 0.49 | /
2026-05-27 | CORDILLERA | 8.3 | 5 | 0.95 | 1.29 | /
2026-05-28 | CORDILLERA | 8.2 | 3 | 0.8 | 0.66 | /
2026-05-29 | CORDILLERA | 8.4 | 4 | 1.3 | 0.84 | /
2026-05-30 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-05-31 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1